| MUNICÍPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Destinatário: | ESCOLA MUNICIPAL PE. AFONSO RODRIGUES |  |  |
| Local da Obra: | VILA SANTA CATARINA – SALVADOR DAS MISSÕES-RS |  |  |
| Objeto: | Instalação Elétrica de Condicionadores de ar |  |  |
| Quantidade | Material | Valor Unitario (R$) | Valor TOTAL (R$) |
| 14m+14m+14m= +14m(Neutro) | Ramal Aéreo-Cabo unipolar 95 mm²-MULTIPLEX-0,6/1KV-autossustentável (3fases+Neutro Isolado)-XLPE-NBR-8182- Identificar fases e Neutro (14m por fase + 14m neutro) | 89,00 | 1.246,00 |
| 4 | Terminal de compressão olhal de cobre estanhado. Cabo 95mm² | 9,77 | 39,08 |
| 4 | Conector isolado perfurante cabo de 95 mm² | 14,59 | 58,36 |
| 12m+12m+12m(fases) +12m(Neutro) | Ramal Aéreo-Cabo unipolar 16 mm²-MULTIPLEX-0,6/1KV- autossustentável (3fases+Neutro Isolado)-XLPE-NBR-8182- Identificar fases e Neutro (11m por fase + 11m neutro). O cabo terra está orçado no item do cabo de 16 mm². | 14,98 | 179,76 |
| 4 | Conector isolado perfurante cabo de 16 mm² | 8,77 | 35,08 |
| (28m+28m+28m)(=112m) fases+ 28m(Neutro) | Cabo unipolar 25 mm² AFUMEX 0,6/1KV (3fases+Neutro Azul).Obs: O caboTerra(16mm²) está orçado no item do cabo de 16mm². | 18,94 | 2.121,28 |
| 8 | Terminal de compressão olhal de cobre estanhado. Cabo 25 mm² | 1,93 | 15,44 |
| (72m+72m+72m) fase=216m +71m(Neutro)+116m(Terra) | Cabo unipolar 16 mm² AFUMEX 0,6/1KV (3fases+Neutro Azul+Terra Verde) | 11,19 | 4.509,57 |
| 32 | Terminal de compressão olhal de cobre estanhado. Cabo 16 mm² | 1,33 | 42,56 |
| (102m+102m+102m)fases=306m +102m(Neutro)+102m(Terra) | Cabo unipolar 10 mm² AFUMEX-0,6/1KV (3fases+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitros trifásicos-QD e CDs. | 7,99 | 4.074,90 |
| (103m) fase=103m +103m(Neutro)+103m(Terra) | Cabo unipolar 10 mm² AFUMEX-0,6/1KV (1fase+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitos monofásicos-CDs | 7,99 | 2.468,91 |
| (65m) fase=65m +65m(Neutro)+65m(Terra) | Cabo unipolar 6 mm² AFUMEX-0,6/1KV (1fase+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitos monofásicos-Até CDs | 4,17 | 813,15 |
| (60m) fase=60m +60m(Neutro)+60m(Terra) | Cabo unipolar 6 mm² AFUMEX-0,6/1KV (1fase+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitos AR-30000BTU | 4,17 | 750,60 |
| (165m) fase=165m +165m(Neutro)+165m(Terra) | Cabo unipolar 4 mm² AFUMEX-0,6/1KV (1fase+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitos AR-18000BTU | 3,19 | 1.579,05 |
| (15m) fase=15m +15m(Neutro)+15m(Terra) | Cabo unipolar 2,5 mm² AFUMEX-0,6/1KV (1fase+Neutro Azul+Terra Verde), com terminais – Circuitos AR-9000BTU | 2,25 | 101,25 |
| 01pç | Quadro elétrico metálico de sobrepor grau de proteção mínimo IP 54 com capacidade para no mínimo 8 disjuntores trifásicos. Deve conter barramentos de neutro, de terra, três barramentos de fase 1”x1/8” protegidos, suporte para disjuntores trifásicos e monofásicos DIN e acessórios de conexão. Identificação na planta: QDG. | 427,87 | 427,87 |
| 05pç | Quadro elétrico metálico de sobrepor grau de proteção mínimo IP 54 com capacidade para disjuntor geral e, no mínimo, 5 disjuntores trifásicos ou 15 monofásicos, conforme planta. Deve conter barramentos de neutro, de terra, três barramentos de fase no mínimo 1/8”x3/8” protegidos, suporte para disjuntores trifásicos e monofásicos DIN e acessórios de conexão. Identificação na planta: QD1, QD2, QD3, QD4 e QD5 | 735,67 | 3.678,35 |
| 17pç | Quadro elétrico de PVC de sobrepor grau de proteção mínimo IP 54 com capacidade para DR e, no mínimo, 12 disjuntores monofásicos. Deve conter barramentos de neutro, de terra, e barramentos de fase no mínimo de 3/8”x1/16” protegidos, suporte para disjuntores trifásicos e monofásicos DIN e acessórios de conexão. Identificação na planta: CD01, CD02, CD03, CD04, CD05, CD06, CD07, CD08, CD09, CD10, CD11, CD12, CD14, CD15, CD51, CD52 e CD53. | 522,13 | 8.876,21 |
| 02pç | Quadro elétrico de PVC de sobrepor grau de proteção mínimo IP 54 com capacidade para DR e, no mínimo, 16 disjuntores monofásicos. Deve conter barramentos de neutro, de terra, e barramentos de fase no mínimo de 3/8”x1/16” protegidos, suporte para disjuntores trifásicos e monofásicos DIN e acessórios de conexão. Identificação na planta: CD13 e CD16. | 522,13 | 1.044,26 |
| 01 pç | Disjuntor trifásico 150 A industrial em caixa moldada – Icc mín. 10 KA | 397,00 | 397,00 |
| 01 pç | Disjuntor trifásico 90 A industrial em caixa moldada – Icc mín. 10 KA | 270,87 | 270,87 |
| 01 pç | Disjuntor trifásico 80 A industrial em caixa moldada – Icc mín. 10 KA | 270,87 | 270,87 |
| 03 pç | Disjuntor trifásico 70 A industrial em caixa moldada – Icc mín. 10 KA | 270,87 | 812,61 |
| 03 pç | Disjuntor trifásico 63 A (DIN) – Curva C – Icc mín. 5 KA | 56,97 | 170,91 |
| 02 pç | Disjuntor trifásico 50 A (DIN) – Curva C – Icc mín. 5 KA | 47,79 | 95,58 |
| 05 pç | Disjuntor trifásico 40 A (DIN) – Curva C– Icc mín. 5 KA | 47,79 | 238,95 |
| 15 pç | Disjuntor monofásico 40 A (DIN) – Curva C | 11,77 | 176,55 |
| 08 pç | Disjuntor monofásico 32 A (DIN) – Curva C | 8,97 | 71,76 |
| 03pç | Disjuntor monofásico 25 A (DIN) – Curva C | 8,97 | 26,91 |
| 19 pç | Disjuntor monofásico 20 A (DIN) – Curva C | 8,97 | 170,43 |
| 59 pç | Disjuntor monofásico 16 A (DIN) – Curva C | 8,97 | 529,23 |
| 16 pç | Disjuntor monofásico 10 A (DIN) – Curva B | 8,97 | 143,52 |
| 05 pç | Dispositivo DR-Trifásico 63 A-30mA | 138,67 | 693,35 |
| 09 pç | Dispositivo DR-Monofásico 63 A-30mA | 103,95 | 935,55 |
| 05 pç | Dispositivo DR-Monofásico 40 A-30mA | 103,95 | 519,75 |
| 04 pç | Dispositivo DPS- Categoria I – para instalar na Medição | 79,90 | 319,60 |
| 04 pç | Dispositivo DPS- Categoria II – para instalar no QDG | 79,90 | 319,60 |
| 02 pç (6m) | Eletrocalha perf. 100x75x3000 mm-chapa 20(mín) perfil C com tampa. | 114,15 | 228,30 |
| 17 pç (51m) | Eletrocalha perf. 100x50x3000 mm-chapa 20(min) perfil C com tampa | 62,07 | 1.055,19 |
| 31 pç (90m) | Eletrocalha perf. 50x50x3000 mm-chapa 20(min) perfil C com tampa | 51,06 | 1.582,86 |
| 01 pç | Acoplamento para painel p/ Eletrocalha 100 x 75 mm | 8,13 | 8,13 |
| 03 pç | Acoplamento para painel p/ Eletrocalha 100 x 50 mm | 5,27 | 15,81 |
| 06 pç | Acoplamento para painel p/ Eletrocalha 50 x 50 mm | 3,46 | 20,76 |
| 15 pç | Emenda telescópica (junção integral) 100 X 50 mm | 9,68 | 145,20 |
| 24 pç | Emenda telescópica (junção integral) 50 X 50 mm | 4,98 | 119,52 |
| 01 pç | Cotovelo reto perf. 100 x 75 mm com tampa | 43,17 | 43,17 |
| 01 pç | Cotovelo reto perf. 100 x 50 mm com tampa | 29,89 | 29,89 |
| 05 pç | Cotovelo reto perf. 50 x 50 mm com tampa | 23,42 | 117,10 |
| 01 pç | Redução concêntrica 100 x 75 para 100 x 50 mm | 19,95 | 19,95 |
| 01 pç | Redução concêntrica 100 x 75 para 50 x 50 mm | 12,25 | 12,25 |
| 01 pç | “T” reto 90° (derivação) 100 x 75mm com tampa | 50,67 | 50,67 |
| 01 pç | “T” vertical de subida (derivação) 100 x 75mm com tampa | 55,85 | 55,85 |
| 02 pç | “T” vertical de subida (derivação) 100 x 50mm com tampa | 49,90 | 99,80 |
| 01 pç | “T” vertical de subida (derivação) 50 x 50mm com tampa | 37,00 | 37,00 |
| 01 pç | “T” vertical de descida (derivação) 100 x 50mm com tampa | 49,90 | 49,90 |
| 04 pç | Te vertical de descida (derivação) 50 x 50mm com tampa | 49,90 | 199,60 |
| 02 pç | Terminal eletrocalha 100 x 50 mm | 8,13 | 8,13 |
| 14 pç | Terminal de saída para eletroduto – 40mm (1 ½”) | 10,93 | 153,02 |
| 05 pç | Terminal de saída para eletroduto – 32mm (1 ¼”) | 10,79 | 54,65 |
| 10 pç | Mão francesa – fixação de eletrocalha-100x75mm | 9,98 | 99,80 |
| 45 pç | Mão francesa – fixação de eletrocalha-100x50mm | 9,98 | 449,10 |
| 80 pç | Mão francesa – fixação de eletrocalha-50x50mm | 7,52 | 601,60 |
| 35 pç (105m) | Eletroduto PVC rígido – 40mm (1 ½”) – 3000mm – Ligação dos CDs às eletrocalhas- CD01, CD02, CD03, CD04, CD07, CD10, CD11, CD12, CD 3, CD14, CD15, CD16, CD51 e CD53 | 19,92 | 697,20 |
| 12 pç (36m) | Eletroduto PVC rígido – 32mm (1 ¼”) – 3000mm – Ligação dos CDs às eletrocalhas- CD05, CD06, CD08, CD09 e CD52 | 14,97 | 179,64 |
| 54 pç (162m) | Eletroduto PVC rígido ou corrugado – 20mm ( ¾”) – 3000mm-Ligação da fiação dos condicionadores de ar aos CDs. | 5,47 | 295,38 |
| 19 pç | Caixa de Passagem –PVC- 200x200mm-Saídas dos CDs – Conexão dos eletrodutos de saída. | 52,13 | 990,47 |
| 28 pç | Curva PVC rígido – 90° longa – 40mm (1 ½”) | 3,49 | 97,72 |
| 15 pç | Curva PVC rígido – 90° longa – 32mm (1 ¼”) | 2,89 | 43,35 |
| 26 pç | Curva PVC rígido – 90° longa – 20mm ( ¾”) | 0,77 | 20,02 |
| 28 + 28 pç | Buchas e arruelas – 40mm (1 ½”) | 2,78 | 100,08 |
| 15 + 15 pç | Buchas e arruelas – 32mm (1 ¼”) | 2,48 | 74,40 |
| 52 + 52 pç | Buchas e arruelas – 20mm ( ¾”) | 1,02 | 106,08 |
| 26 | Tomadas 20 A – padrão 2P+T com caixa de sobrepor– para plugue padrão nacional dos condicionadores de ar. | 18,64 | 484,64 |
| 1 | Miscelâneas – materiais de fixação, diversos. |  | 500,00 |
| OBS: Não estão orçados disjuntores junto aos condicionadores de ar porque já estão projetados nos respectivos CDs. O orçamento deverá contemplar a execução do projeto. |  |  |  |
| TOTAL DOS MATERIAIS |  |  | 47.070,95 |
| TOTAL DA MÃO DE OBRA |  |  | 19.200,00 |
| TOTAL |  |  | 66.270,95 |
| Condições de Pagamento: |  |  |  |